NDS太阳能热水工程智能控制柜

安装使用说明书

本产品根据用户要求，在NDS系列太阳能专用控制仪表的基础上配制而成的太阳能工程控制系统。适用一个独立太阳能热水工程，控制辅助加热、伴热带、循环泵、进水阀等元件，无人值守全自动运行系统。并且有过载、短路、漏电等保护功能。

-----安装系统前请详细阅读本说明书-----

目录

一  安全注意事项…………………………………………………………………

二  控制柜安装……………………………………………………………………

三  控制功能及操作说明…………………………………………………………

四  日常维护内容…………………………………………………………………

五  控制柜常见问题………………………………………………………………

六  控制仪常见问题………………………………………………………………

七  技术指标………………………………………………………………………

附件1   太阳能集热工程智能控制仪说明书

附件2   电气原理图

一  安全注意事项：

1、本控制柜只允许专业电工安装。

2、安装、运行、维护或检查前请详阅本说明。

3、请勿在高温潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境下使用，请避免在强烈阳光直射的地方放置或存放。

4、每月至少检查一次控制柜内漏电开关是否正常动作。

5、控制柜内不得存放其他杂物。

6、总控制柜应单独对应此控制柜装设开关，以及漏电保护器总开关的额定值，动作定值与本控制柜的额定值，动作值相适应。

7、提供安全的供电电源，须格外注意接地是否良好。

8、对于那些因本设备出错而可能发生人身损害相关事故或者对环境产生重大影响，请不要使用本设备。

9、对于因本设备出错而产生重大财产损失的场合，请采用冗余电路等安全对策。

10、请勿自行修理，分解或改造。修理、检查请务必委手给经销商或负责施工的单位。

11、运输过程中不得大力撞击，以防损坏箱体内部元件。

12、开箱后按照装箱单点验。

二  控制柜安装

1固定：

本控制柜为室内安装壁挂式控制柜，应安装在避免水淋的干燥位置。

将4个挂件用附带的螺栓固定在柜体上，在墙面上的适当位置打￠12的孔，用M8的膨胀螺栓将控制柜固定到墙面上。

2 安装传感器

1）集热器温度传感器：紧贴于集热器联箱上出水口，尽量靠近联箱，并妥善固定，使用2芯信号线。

2）水箱温度传感器：将盲管安装在水箱下部，再将温度传感器插入，在盲管上拧一个弯头（DM15一端向下）温度传感器的信号线从弯头引出，起到防雨作用，使用2芯信号线。

3）管道温度传感器：选择系统中温度最低的地方安装，使用2芯信号线。

4）用水温度传感器：安装在用水循环管的末端，使用2芯信号线。

5）水位传感器：在水箱上部预留不小于￠20的孔，根据水箱高低调整各个水位检测极的长度，放入水箱内，使用5芯信号线。要远离进水口，并且各个探头不得触碰水箱壁或水箱内的金属部件，以免发生误动作。做好防雨水处理，避免雨水进入，导致短路误动作。

将各个传感器用信号线接到传感器检测模块，再用3芯信号线将传感器检测模块和控制主机连接，若水箱与控制箱距离超过20米，将传感器盒放置于水箱附近（注意做防水处理），接入各个温度传感器，用信号传输线将传感器盒和控制仪主机连接。

信号线避免与动力线近距离布线，或穿过同一根管。并应远离其它电器设备。具体接线请参考控制仪说明书。

以上传感器的信号线采用不小于0.3mm2，推荐使用优质屏蔽线，屏蔽线的屏蔽层应该单端接地，以保证信号检测和传输的稳定。

3 接执行部件

检查线路是否因运输等因素而松脱，电器元件是否损坏，并逐一进行紧固。

将加水电磁阀，循环泵，伴热带，用水阀等执行部件接到对应的端子，按照外接线端子标志，依次接入系统外部动力元件线，端子板每侧一般一个端子压一根线，最多不能超过两根。

将电加热接到对应的接触器上；

在控制柜空开断开状态下接入电源：三相四线按照标志正确接入总空开；单相220V空开N端接入零线，保证空开断开后无220V电压。

控制柜引入、引出箱体导线采用套管，进出电线整齐，布线穿管防止老化。

4试运行：

1）检查有无遗留下的杂物。

2）做好试运行的组织工作，明确试运行指挥人，操作人和监护人。向控制柜内送电。

3）在控制柜内，开关未合状态，用万用表检查三相电源电压是否正常。

4）面板操作旋钮全部在“停止”位置，闭合控制柜总空开，此时电源指示灯亮。

5）根据电路图，闭合控制柜内部其余空开，根据需要，面板上操作旋钮旋转至自动位置，开始试运行。

6）根据用户要求，可以对系统运行参数进行调整，调整方法见控制仪说明书。

三  控制柜功能及操作

1 电源指示

闭合总空开，然后闭合各个支路空开。此时红色指示灯亮，仪表得电工作。

2 手动

将按钮旋至“手动”位置，表示脱离控制仪的控制，强制执行部件动作，一般在调试或者仪表故障情况下使用。（加水、加热旋钮在无人值守的情况下不要打在手动位置，以免加水或者加热无法控制）

3 自动

旋转旋钮到“自动”位置，表示系统运行由仪表自动控制输出；面板上绿色指示灯亮表示外部执行部件得电在工作。自动控制的详细说明见控制仪说明书。

4 停止

旋转旋钮到“停止”位置，脱离控制仪的控制强制关闭对应的输出。

四  日常维护内容

1）使用中应定期检查电器各部件，有卡住、松动或脱落损坏，应及时修理或更换。

2）定期消除电器内、外的灰尘和杂物以保证电器的良好性能。

3）电器的接线端子应经常保持清洁，如发现有毛刺、金属颗粒等应及时清理。

4）保证室内干燥，以保证电器绝缘良好。

5）检查线圈温升是否正常，接线端子处不应出现焦化变色。

6）定期检查端子螺钉是否紧固，还应用摇表检查线绝缘是否良好

7）每月检查一次漏电空开功能是否正常。

五  控制柜常见问题：

| 漏电跳闸 | 旋钮全部在停止位 送电 | 跳闸 接线端子处断开连接，送电 | 跳闸 观察箱体内部线路有无碰触内壁，无此情况，更换漏电开关。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不跳 用摇表测量各个执行部件以及线路对地绝缘，更换维修绝缘差的部件。 |
|  |  | 不跳 | 分别将各输出逐个打到手动，有跳闸，检修发生跳闸的一路输出。 |
| 执行部件无动作 | 手动有效 | 控制仪有输出 | 检查控制仪端子到旋钮导线是否松脱或断开。 |
|  |  | 控制仪无输出 | 检查参数设置是否正确。 参数设置不正确，请正确设置参数。 参数设置正确，仪表输出指示灯亮，但无输出，请与供应商联系。 |
|  | 手动无效 | 接触器吸合 | 测接线端子是否有电。 端子有电，检修外部线路是否断线，部件是否异常。 端子无电，检修接触器是否良好，导线是否松脱。 |
|  |  | 接触器不吸合 | 检查旋钮到接触器导线是否松脱。 检查旋钮是否良好。 |
| 执行部件不停止 | 旋钮到停止位，接触器是否断开。 | 接触器不断开 | 检查旋钮、接触器以及旋钮到接触器的导线是否正确良好。 |
|  |  | 接触器断开 | 检查参数设置是否正确。 参数设置不正确，请正确设置参数。 参数设置正确，仪表输出指示灯不亮，但总有输出，请与供应商联系。 |

六  控制仪常见问题

1、集热器和水箱间的温差达到8℃，但不循环，为什么？

答：（1）运行模式＝1时系统不执行温差循环；

（2）运行模式＝0，水箱温度低于【设定水温】，但集热器温度低于【设定水温】＋6℃时，

不会启动循环；

（3）进入集热空晒保护状态，会停止循环，温度降低后会自动恢复运行；

2、集热器温度已经高于60℃了，水箱温度也很低，为什么还不启动循环？

答：可能发生停电或停水，在恢复供电供水后，集热器已经非常热，进入了空晒保护状态，为防止玻璃管爆裂，停止循环，集热器温度降低退出空晒保护状态，系统会自动恢复运行。

3、水位低于设定的最低水位为什么不上水？

答：（1）因为此时水箱的水温低于【最低温度】，等水温高于【最低温度】后会继续加水，如果没有辅助加热就要将【最低温度】设为0，否则可能造成不自动加水的现象；

（2）集热器进入空晒保护状态时，会停止加水。

4、我发现定温放水启动时集热器温度不确定，有时50℃，有时54℃，为什么？

答：在夏天日照很好时，集热器温度升高很快，为了避免频繁启动加水，每次加水停止后，在5分钟内即使集热器温度达到定温放水的温度，也不再启动加水，因此可能会有启动温度不确定的现象。

5、辅助加热不启动，有时手动也不行，为什么？

答：（1）水温高于手动加热温度时，定时加热不会启动，也不能手动开辅助加热；

（2）水位＝0时，禁止启动辅助加热；

（3）水温高于【最低温度】时，不会自动启动辅助加热。

6、温度显示不正常，为什么？

答：（1）检查确认:管道温度传感器是否与管道贴紧；

集热器传感器应该贴在联箱出口管道上，尽量靠近联箱；

水箱温度传感器应插入盲管最里面,以正确检测水箱内部温度。

（2）温度＝0时表示传感器断路;温度＝99时表示传感器短路；

在放置探头的地方断开接线后能显示0,短路接线能显示99,说明温度探头损坏,更换探头。

如果断开和短路探头接线时不能显示0和99,则从传感器接线盒处断开和短路接线；

a.如果能显示0和99,说明是线路故障,请检查线路；

b.如果不能正常显示0和99,说明传感器接线盒损坏,更换传感器接线盒。

7、水位显示不正常，为什么？

答：（1）检查传感器接线盒到水位传感器探头的5根线，是否一一对应；

（2）检查附近是否有电机，电梯，变频器等强干扰源，使用5芯屏蔽线,屏蔽层单端接地。

（3）从水位探头处断开接线,将0号导线依次与1.2.3.4号导线短接,水位应该依次显示1.2.3.4:

a.可以正常显示,说明是探头故障,更换水位探头;

b.从传感器接线盒处断开接线, 将0号端子依次与1.2.3.4号端子短接, 水位应该依次显示1.2.3.4:

可以正常显示说明是导线故障,请检查线路;

不能正常显示水位说明是传感器盒故障,更换传感器盒.

8、水箱温度显示E1，是怎么回事？

答：主机和传感器接线盒的数据通讯失败，就显示E1，检查传感器接线盒与主机间的接线是否一一对应，连接可靠。

9、显示数码不亮，为什么？

答：控制仪没有电源，检查控制仪的23，24号端子是否有交流220伏电源。

10、控制仪指示正常，但没有输出，为什么？

答：检查控制仪输出指示灯是否亮，如果指示灯亮，再检查对应输出端子和23号端子之间是

否有交流220伏电压，例如：循环指示灯亮，就检查15号端子和23号端子是否有交流220伏电压，如果有电压，则控制仪输出正常，再检查其它电路。

七  技术指标：

1、适用于交流频率50Hz，额定工作电压AC400V/240V。

2、环境温度：周围空气温度-5℃～+40℃，日平均气温不超过35℃。

3、海拔高度≤2000m。

4、安装场所的任何方向外磁场都不超过地磁场的5倍。

5、箱体为挂墙式明装，垂直地表安装。

6、运输和储存的温度范围为-25℃～+55℃之间，在短时内(≤24h)温度达+70℃时，控制柜无不可恢复的损伤。

7、安装允许环境湿度：<85%

8、漏电动作电流：30mA/0.1S

9、测温范围：0～99℃，测温精度：±2℃，分辨率：1℃

10、控制功率

加水：AC220V  200W

循环：AC220V  1000W

伴热：AC220V  1000W

加热：AC220V  1000